Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

| Направление | 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Возобновляемая энергетика |  |
| Факультет | ЭА |  |
| Кафедра | РАПС |  |
| И.о. зав. кафедрой |  | Д.М. Филатов |

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

БАКАЛАВРА

Тема: РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

| Студент |  |  |  | Ю.К. Мустейкис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  |  |
| Руководитель | к.т.н., доцент |  |  | Д.Н. Туркин |
|  | (Уч. степень, уч. звание) | подпись |  |  |
| Консультант | ассистент |  |  | В.И. Гоман |
| по доп. разделу | (Уч. степень, уч. звание) | подпись |  |  |
| Консультант | к.т.н., доцент |  |  | Л.П. Козлова |
| нормоконтроль | (Уч. степень, уч. звание) | подпись |  |  |

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | И.о. зав. кафедрой РАПС |
|  | ____________ Д.М.Филатов |
|  | «___»______________2026 г. |

| Студент | Мустейкис Ю.К. |  |  |  |  | Группа | 2406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема ВКР: «Разработка универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики» |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ВКР: СПБГЭТУ кафедра РАПС |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные (технические требования): входные сигналы: 0-20мА (4-20мА), 0-10В (1-10В), подключение датчика Pt1000, подключение потенциометра 10кОм; - выходные сигналы: 0-20мА (4-20мА), 0-10В (1-10В), RS-485 (ModBus); - преобразователь должен преобразовывать любой входной сигнал в любой выходной; |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ВКР: 1. Анализ современных подходов к разработке преобразователей сигналов датчиков промышленной автоматики. 2. Расчет и разработка электрической схемы преобразователя. 3. Математическое моделирование. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень отчетных материалов: пояснительная записка, иллюстративный материал, текст ВКР, презентация. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные разделы: экономическое обоснование ВКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выдачи задания |  |  | Дата представления ВКР к защите |  |  |  |  |
| «___»______________2026 г. |  |  | «___»______________2026 г. |  |  |  |  |
| Студент |  |  |  | Ю.К. Мустейкис |  |  |  |
| Руководитель к.т.н., доцент |  |  |  | Д.Н. Туркин |  |  |  |
| (Уч. степень, уч. звание) |  |  |  |  |  |  |  |

календарный план выполнения

выпускной квалификационной работы

|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | И.о. зав. кафедрой РАПС |
|  | ____________ Д.М.Филатов |
|  | «___»______________2026 г. |

| Студент | Мустейкис Ю.К. |  | Группа | 2406 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема ВКР: «Разработка универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики» |  |  |  |  |

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Обзор литературы по теме работы | 09.01-05.02 |
| Анализ современных подходов к разработке преобразователей сигналов датчиков промышленной автоматики. | 16.01 – 05.02 |
| Расчет и разработка электрической схемы преобразователя. | 05.02 – 15.04 |
| Математическое моделирование. | 15.04 – 10.05 |
| Оформление пояснительной записки | 10.05 – 25.05 |
| Оформление презентации | 10.05 – 25.05 |

| Студент |  | Ю.К. Мустейкис |
| --- | --- | --- |
| Руководитель к.т.н., доцент |  | Д.Н. Туркин |
| (Уч. степень, уч. звание) |  |  |

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 57 стр., 5 рис.,15 табл., 31 ист., 1 прил.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ, ДАТЧИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ                  АВТОМАТИКИ, АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ, ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ,        ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ

Объектом разработки является универсальный преобразователь сигналов датчиков промышленной автоматики.

Цель работы – разработать универсальный преобразователь сигналов датчиков промышленной автоматики, проверить адекватность работы математической модели преобразователя в пакете моделирования Proteus.

Работа разделена на три основные части:

создание структурной схемы преобразователя на основе анализа современных подходов к разработке преобразователей сигналов промышленной автоматики; создание принципиальной электрической схемы преобразователя на основе функциональной схемы в программе Altium Desiger; проверка разработанного преобразователя в пакете моделирования Proteus.

Итогом работы является разработка полной принципиальной схемы универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики и проверки работоспособности этой схемы в пакете моделирования.

ABSTRACT

This bachelor's thesis presents the design of a universal signal converter for industrial automation sensors. The converter supports all common input signal types — current loops (0–20 mA, 4–20 mA), voltage signals (0–10 V, 1–10 V), RTD temperature sensor Pt1000, and a 10 kΩ potentiometer — and produces any of the following outputs: 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 1–10 V, or RS-485 (Modbus RTU).

Chapter 1 reviews current signal converter architectures and classifies the principal circuit problems: electromagnetic interference, thermal drift, nonlinearity, and galvanic isolation. A structural block diagram is proposed on the basis of this analysis.

Chapter 2 covers the detailed engineering design of the converter: the 24-bit delta-sigma ADC ADS1262 is selected as the measurement core, the 16-bit DAC DAC8760 forms the output stage, and an STM32F407VET6 microcontroller provides control and protocol conversion. An isolated flyback power supply based on LM5017, protective TVS networks, RC anti-aliasing filters, and RS-485 interface circuitry are calculated and described.

Chapter 3 reports functional simulation of the 0–10 V analog channel in Proteus 8.0. The model confirms the correctness of the resistive voltage divider, the ADC/DAC dynamic range, and the RC filter bandwidth; conversion error does not exceed 0.5 %, meeting the industrial accuracy class 0.5–1.0 requirement.

Chapter 4 contains an economic evaluation: total project cost amounts to 1 160 180 roubles, of which the prototype bill of materials is 19 757 roubles.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ	10

ПРОМЫШЛЕНОй АВТОМАТИКИ	10

1.1 Назначение и функции преобразователей сигналов в	10

промышленной автоматике	10

1.2 Основные проблемы при разработке схем и их решение	14

1.3 Разработка структурной схема преобразователя	16

Выводы по разделу	17

2 РАСЧЁТ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	18

2.1 Подбор и расчёт основных блоков схемы	18

2.2 Разработка электрической принципиальной схемы и расчёт	23

дополнительного оборудования	23

3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ	34

3.1 Методика моделирования	34

3.2 Реализация модели в Proteus 8.0	35

3.3 Результаты моделирования	36

3.4 Сравнение и оценка адекватности модели	39

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКР	40

4.1 Планирование работ и оценка трудоёмкости	40

4.2 Расчёт затрат на заработную плату и социальные отчисления	41

4.3 Затраты на покупные комплектующие изделия	42

4.4 Амортизационные отчисления	45

4.5 Накладные расходы	46

4.6 Итоговая калькуляция затрат	46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	49

ПРИЛОЖЕНИЕ А	53

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей пояснительной записке применяются следующие термины и сокращения с соответствующими определениями:

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

АВИ – аналоговый входной интерфейс

ИОН – источник опорного напряжения

МК – микроконтроллер

ОУ – операционный усилитель

ПЛК – промышленный логический контроллер

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях промышленной автоматизации преобразователи сигналов датчиков занимают ключевое место в системах управления технологическими процессами. Разнообразие используемых стандартов передачи данных - токовые петли 4–20 мА, напряжение 0–10 В, интерфейсы RS-485 - порождает задачу совместимости оборудования различных производителей. Особую актуальность приобретают универсальные устройства, способные без замены аппаратуры перевести любой входной сигнал в требуемый выходной формат.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики и проверка работоспособности его схемотехнического решения методом математического моделирования.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- анализ существующих схемотехнических решений преобразователей сигналов и выявление типовых проблем при их разработке;

- разработка структурной и принципиальной электрической схемы преобразователя с обоснованием выбора элементной базы;

- математическое моделирование разработанного устройства в программном пакете Proteus 8.0 и оценка адекватности модели;

- экономическое обоснование разработки.

Объектом разработки является универсальный преобразователь сигналов датчиков промышленной автоматики. Предметом исследования служат схемотехнические методы построения входных и выходных каскадов, гальванической развязки и программной обработки сигналов.

Работа выполнена с применением САПР Altium Designer для разработки принципиальной схемы и среды Proteus 8.0 Professional для функционального моделирования [6;14].

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ

ПРОМЫШЛЕНОй АВТОМАТИКИ

  - Назначение и функции преобразователей сигналов в

## промышленной автоматике

Преобразователи сигналов – ключевые устройства в сфере промышленной автоматизации. Во многих промышленных применяются аналоговые измерения, такие как давление, температура, расход, нагрузка и др. Компьютер же понимает язык нулей и единиц, и тут нам приходят на помощь преобразователь сигналов. Преобразователь – устройство, которое конвертирует измерительный сигнал в другой формат, чтобы его можно было использовать в системах управления, таких как ПЛК или SCADA. Они обеспечивают точную и надежную передачу и обработку данных [4].

Основные задачи преобразователя сигнала являются: усиление сигнала, фильтрация, линеаризация и гальваническая развязка между линиями входа и выхода. Подробнее опишем каждую задачу ниже:

Усиление – это увеличение общей величины сигнала, что повышает как качество измерения, так и чувствительность сигнала. Например, термопара генерирует небольшое напряжение, которое нельзя напрямую использовать в промышленных системах. Преобразователь конвертирует это напряжение в сигнал 4-20 мА, который подходит для устройств автоматизации.

Изоляция в преобразователях сигналов нужна, чтобы защитить чувствтельное оборудование от повреждений. Суть изоляции в создании барьера между входной цепью (куда приходит сигнал от датчика) и выходной (откуда сигнал идёт дальше в систему). Этот барьер разрывает прямую электрическую связь, которую называют гальванической развязкой. Благодаря такому разрыву опасные напряжения или импульсы с входа не могут проникнуть на выход - оборудование остаётся в безопасности.

Линеаризация – действие по преобразованию нелинейного входного сигнала в линейный выходной сигнал, и она необходима, когда датчики производят сигналы, которые не связаны линейно с физическим измерением. Термопара является примером датчика, который требует линеаризации.

Фильтрация позволяет устранить нежелательные частоты для получения чистого и стабильного сигнала. Например, некоторые частоты, такие как частоты, встречающиеся в линиях электропередач переменного тока 50-60 Гц, могут вызывать нежелательный шум в сигнале.

Классификация датчиков по типу выходного сигнала

Все датчики делятся на аналоговые, дискретные и цифровые. Это зависит от типа выходного сигнала датчика.

Аналоговые датчики генерируют выходной сигнал в виде непрерывно изменяющегося напряжения или тока. Например, аналоговый звуковой датчик может иметь выходной аналоговый сигнал в виде изменяющегося напряжения в диапазоне от 0 до 5 В.

Наиболее простые - дискретные датчики. Каждый дискретный датчик передает сигнал ноль-единица (отключено - включено), что позволяет блоку ПЛК игнорировать уровни аналогового срабатывания, мертвые зоны сигнала, время обнаружения и другие параметры, препятствующие измерению.

Цифровые датчики генерируют сигналы, состоящие из отдельных битов. Биты могут быть объединены в строки для формирования байтов, состоящих из n битов, передаваемых параллельно.

Стандартные и нестандартные сигналы в промышленной автоматике

В промышленной автоматике сигналы делятся на стандартные (унифицированные 4-20 мА, 0-10 В) и нестандартные. Стандартные обеспечивают совместимость оборудования разных производителей, а нестандартные часто используются в специфических, старых или защищенных системах для передачи данных между датчиками, ПЛК и исполнительными механизмами.

Стандартные сигналы используются для обеспечения взаимозаменяемости приборов:

- Аналоговые токовые:

4-20 мА (наиболее распространенный, устойчив к помехам), 0-20 мА

- Аналоговые напряжения:

0-10 В, 1-5 В, 0-5 В (чувствительны к падению напряжения на длинных линиях).

- Цифровые протоколы:

HART (наложение цифрового сигнала на (4–20 мА), Modbus RTU/TCP

- Дискретные:

24 В DC, 220/110 В AC, сухой контакт.

Нестандартные сигналы применяются, когда стандартные решения неприменимы или для защиты интеллектуальной собственности:

- Специфические датчики:

Сигналы термопар (милливольты, требуют компенсации холодного спая), сигналы тензодатчиков (милливольты/вольт).

- Проприетарные протоколы:

Модифицированные версии Modbus, уникальные протоколы производителей (Siemens, Allen-Bradley), требующие оригинального оборудования.

- Уровни сигналов:

Нестандартные напряжения (12/30 В), специфические токовые петли.

- Частотные/импульсные:

Частота пропорциональна значению величины (например, от турбинных расходомеров)

Базовые функциональные блоки

Преобразователи сигналов автоматики состоят из нескольких базовых блоков: из усилителей и фильтров: задача усилителя поднять уровень слабого сигнала датчика до диапазона до диапазона АЦП/контроллера, фильтр же подавляет высокочастотные помехи.

Из преобразователя аналог - цифра (его задача перевести аналоговый сигнал в цифровой код для обработки в ПЛК/микроконтроллере) и цифра - аналог (его задача сформировать аналоговый управляющий сигнал, например, для клапанов, приводов). А также Микроконтроллер, или процессор, которые синхронизируют работу входных датчиков и ПЛК, по сути является сердцем преобразователя. И последний элемент - выходные интерфейсы. Про них речь пойдет чуть ниже.

Схемы гальванической развязки

Гальваническая развязка разрывает прямое электрическое соединение, но при этом передаёт сигнал. Получается «безопасный мост» между цепями.

Существуют три основных способа гальванической развязки:

Трансформаторная развязка:

  - сигнал передаётся через трансформатор (как в блоке питания);

  - выдерживает высокие напряжения (до 5-10 кВ);

  - подходит для аналоговых сигналов и питания;

  - главный недостаток данной реализации - занимает много места и не всегда годится для быстрых сигналов.

Оптическая развязка (оптроны):

  - электрический сигнал превращается в свет, проходит через изоляционный барьер и снова становится электрическим;

  - надёжно изолирует цепи (2-5 кВ);

  - просто встраивается в схемы;

  - минус - со временем светодиод может стареть, а работа зависитот температуры

Ёмкостная развязка

  - сигнал проходит через маленькие конденсаторы, которые не пропускают постоянный ток;

  - потребляет мало энергии;

  - работает быстро и долго;

  - обычно выдерживает 2-3 кВ.

Выходные интерфейсы

После обработки сигнал нужно передать в ПЛК или SCADA-систему. Вот самые распространённые способы:

- Токовая петля 4–20 мА

- Аналоговое напряжение (0-10 В, ±10 В)

- Цифровые протоколы

- Modbus RTU/ASCII (через RS-485) -популярен в бюджетных системах;

- Ethernet- для высокоскоростных сетей;

- IO-Link - простой интерфейс для «умных» датчиков.

  - Основные проблемы при разработке схем и их решение

## При создании преобразователей сигналов для промышленной автоматики инженеры постоянно сталкиваются с комплексом взаимосвязанных проблем. Эти трудности обусловлены суровыми условиями эксплуатации: высокими уровнями помех, перепадами температур, ограничениями по питанию и требованиями к компактности. Рассмотрим, как на практике решаются ключевые сложности.

Помехи и электромагнитная совместимость

Одна из самых ощутимых проблем - помехи и вопросы электромагнитной совместимости. В промышленных цехах повсюду источники электромагнитных наводок: силовые кабели, электродвигатели, частотные преобразователи, сварочные аппараты и др. Помехи проникают в сигнальные цепи через паразитные ёмкости и индуктивности, по общим проводам заземления, а иногда и по воздуху в виде высокочастотного излучения.

Результат: искажение полезного сигнала, ложные срабатывания, а в худшем случае - сбои в цифровой логике или даже выход компонентов из строя.

Экранирование корпусов и кабелей снижает влияние внешних полей, а заземление экранов предотвращает образование замкнутых контуров.

Для особо чувствительных цепей используют дифференциальные входы - когда сигнал передаётся по двум проводам (прямому и инверсному), а помехи, наведённые на оба проводника, вычитаются на приёмной стороне.

Дополнительно ставят фильтры. Как пассивные RC‑цепочки для низкочастотных сигналов, так и активные схемы на операционных усилителях. В цифровых цепях помогают TVS‑диоды для защиты от импульсных перенапряжений. Немаловажно и грамотное проектирование топологии платы: разделение аналоговой и цифровой земли, минимизация длины проводников.

Влияние температуры

Температура – ещё один серьёзный фактор, влияющий на точность измерений. Сопротивление резисторов меняется с нагревом, опорные напряжения в АЦП и ЦАП «уходят», усилители демонстрируют дрейф смещения, а сами датчики (термопары, термосопротивления) имеют собственную температурную зависимость. Например, термопара может давать ошибку около 0,5 °C при изменении температуры холодного спая на 10 °C. Чтобы компенсировать эти эффекты, используют разные подходы. На аппаратном уровне ставят терморезисторы в измерительные цепи, применяют специализированные микросхемы компенсации холодного спая (вроде MAX31855). На программном – измеряют температуру платы отдельным датчиком и вносят поправки. Конструктивно помогают размещение датчиков вдали от источников тепла, теплоотводы для мощных компонентов и корпуса с термоизоляцией.

Нелинейность характеристик датчиков

Нелинейность характеристик датчиков - ещё одна задача для разработчика. Она возникает из‑за физики процесса, как например в термопарах с их логарифмической зависимостью, или просто из‑за технологических допусков при производстве. В результате вне линейного диапазона появляются ошибки, а каждый экземпляр прибора требует индивидуальной калибровки.

Решают проблему разными способами. На аналоговом уровне применяют логарифмические или экспоненциальные усилители на ОУ, кусочно‑линейную аппроксимацию с переключаемыми резисторами. В цифровой обработке используют табличную коррекцию (по заранее измеренным точкам). Важную роль играет калибровка: заводская на эталонных точках, полевая пользователем или автоматическая с эталонными элементами на плате.

Миниатюризация и тепловые режимы

Миниатюризация, при всех её преимуществах, порождает проблемы с теплоотводом. В компактных корпусах плотность мощности растёт, а возможности отвода тепла ограничены – особенно в пластиковых или герметичных оболочках. Перегрев грозит снизить точность АЦП и ОУ, сократить срок службы микроконтроллеров и даже привести к термическому повреждению платы. Чтобы этого избежать, тщательно подбирают компоненты: микросхемы с низким тепловыделением, стабилизаторы с низким падением напряжения. Конструктивно помогают печатные платы с медными полигонами, алюминиевые корпуса‑радиаторы, теплопроводящие прокладки между чипами и корпусом, вентиляционные отверстия (с защитой от пыли и влаги).

В итоге успешная разработка преобразователя сигналов – это баланс между точностью, надёжностью, энергопотреблением и габаритами. Каждый из описанных аспектов требует внимания: от выбора компонентов и топологии платы до алгоритмов обработки и конструктивного исполнения. Только комплексный подход позволяет создать устройство, которое будет стабильно работать в суровых условиях промышленного окружения [7].

  - Разработка структурной схема преобразователя

## Подводя итог раздела, создадим структурную схему преобразователя сигналов промышленной автоматики. Ниже на рисунке 1 будет представлена данная схема. Самый левый блок – блок входных цепей. К нему подключаются датчики.

Далее эти сигналы будут фильтроваться, усиливаться и затем поступать на блок управления. В данном блоке полученный сигнал обрабатывается микроконтроллером и затем поступает на выход преобразователя в блок выходных цепей. К преобразователю так же будет поступать гальванически изолированный источник питания, рассчитанный на 24 В, который питает основные блоки системы.

Рисунок 1 – структурная схема преобразователя

Так же в преобразователе предусмотрен блок интерфейсов, предназначенный для настройки и взаимодействия с преобразователем, через USB порт и есть шина передачи данных (через RS-485), для взаимодействия преобразователя c SCADA системой, или тем же ПЛК.

## Выводы по разделу

В данном разделе был проведен анализ современных подходов к разработке универсальных преобразователей датчиков промышленной автоматики: были определены основные сигналы, обрабатываемые современными промышленными преобразователями; основные блоки, входящие в структуру схемы, а также выявлены основные проблемы при разработке схем преобразователя. На основе полученных данных была разработана структурная схема прибора.

2 РАСЧЁТ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

## 2.1 Подбор и расчёт основных блоков схемы

На основании требований технического задания и разработанной функциональной схемы в данном разделе производится расчёт параметров отдельных блоков преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики, осуществляется выбор электронной элементной базы, а также разрабатывается электрическая принципиальная схема устройства.

В процессе разработки были выдвинуты данные технические требования к преобразователю:

- входные сигналы: 4-20мА, 0-10В, подключение датчика Pt1000, подключение потенциометра 10кОм;

- выходные сигналы: 4-20мА, 0-10В, RS-485 (ModBus);

- преобразователь должен преобразовывать любой входной сигнал в любой выходной;

- основные компоненты структуры преобразователя: 32-разрядный ARM или RISC-V микроконтроллер, изолированные источники вторичного питания, схема входного каскада, схема выходного каскада, интерфейс для настройки преобразователя;

- должна быть предусмотрена гальваническая изоляции от источника питания, по входной и выходной цепи;

- интерфейс для настройки: USB (виртуальный COM-порт);

- питающее напряжение: +24В;

Выбор и расчёт АЦП аналогового входа

Центральным измерительным узлом является аналого-цифровой преобразователь [4]. Поскольку все аналоговые входные сигналы, такие как ток, напряжение, сопротивление требуют высокоточного цифрового представления для дальнейшей обработки, к АЦП предъявляются особые требования по разрядности, числу входов, наличию встроенного усилителя и источника тока для возбуждения RTD. Требования к АЦП представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к АЦП преобразователя

| Параметр | Требуемое значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Разрядность | ≥ 24 эффективных бит | Погрешность < 0,05% во всём диапазоне температур |
| Число аналоговых входов | ≥ 9 | Раздельные входы для тока, напряжения, RTD, потенциометра |
| Встроенный PGA | 1–32 В | Усиление малых сигналов RTD без внешнего ОУ |
| Источники тока IDAC | 2 программируемых | Возбуждение RTD, рациометрическое измерение |
| Встроенный ИОН | 2,5 В | Снижение числа внешних компонентов |
| Интерфейс | SPI + сигнал DRDY | Совместимость с МК STM32 |
| Питание аналоговое | ±2,5 В или −1,7/+3,3 В | Поддержка биполярных входных сигналов и RTD |
| Диапазон температур | −40…+125 °C | Промышленное применение |

На основании изложенных требований выбран 32-разрядный дельта-сигма АЦП ADS1262IPW (корпус TSSOP-28) производства Texas Instruments. Данная микросхема является оптимальным решением для задачи универсального измерения аналоговых сигналов: она объединяет в одном корпусе АЦП, программируемый усилитель PGA, мультиплексор на 10 входов, два программируемых источника тока IDAC, прецизионный ИОН 2,5 В и цифровой фильтр с подавлением помех 50/60 Гц на уровне 130 дБ. Пассивный аналоговый вход без активных компонентов исключает дополнительные шумовые источники [6].

Выбор и расчёт ЦАП аналогового выхода

Блок аналогового выхода преобразователя предназначен для формирования стандартных промышленных выходных сигналов: токового 4–20 мА и напряжения 0–10 В. Выбор конкретного диапазона осуществляется программно через SPI, что обеспечивает полную гибкость конфигурирования без аппаратных переключателей. Требования к ЦАП представлены в таблице 2 [7].

Таблица 2 - Требования к ЦАП преобразователя

| Параметр | Требуемое значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Разрядность | ≥ 16 бит | Погрешность < 0,004% |
| Режим выхода по току | 4–20 мА | Стандарты промышленной автоматики |
| Режим выхода по напряжению | 0–10 В | Совместимость со стандартными сигналами ПЛК |
| Защита выхода | IEC 61000-4-5, ±1 кВ / 40 Ом | Промышленная среда, дифференциальный выброс |
| Интерфейс управления | SPI, до 31 МГц | Совместимость с МК STM32 |
| Гальваническая изоляция | Обязательна | Развязка полевой и управляющей сторон |
| Встроенный ИОН | 5 В | Стабильность выходного сигнала |
| Диапазон питания AVDD | 10–36 В | Работа от нестабилизированного 24 В |
| Диапазон температур | −40…+125 °C | Промышленное применение |

На основании изложенных требований выбран 16-разрядный прецизионный ЦАП DAC8760IRHAR Texas Instruments в корпусе VQFN-40, полностью интегрирующий в одном корпусе цифро-аналоговый преобразователь, программируемый усилитель тока, прецизионный ИОН 5 В, схему тепловой защиты.

Гальваническая развязка интерфейса SPI от АЦП

Гальваническая изоляция между аналоговой частью схемы и цифровой частью выполняется цифровым изолятором, микросхема ISO7141CCDBQR от компании Texas Instruments. Характеристики изолятора представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Параметры цифрового изолятора ISO7141CCDBQR

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов | 4 |
| Напряжение изоляции | 4242 В пик (VDE), 2500 В RMS / 1 мин (UL) |
| Максимальная скорость | 50 Мбит/с при питании 5 В; 40 Мбит/с при 3,3 В |

Продолжение таблицы 3

| Питание VCC1 | 3,3 В |
| --- | --- |
| Питание VCC2 (сторона АЦП) | 3,3 В |
| Задержка распространения | ≤ 10 нс |
| Встроенная фильтрация входов | Есть (для помехоустойчивых применений) |
| Корпус | DBQ-16 (SSOP-16, 4,4 мм ширина) |

Гальваническая развязка SPI для ЦАП

Изолятор ISO7641FDWR, обеспечивает 4-канальную гальваническую изоляцию SPI-интерфейса между М и ЦАП DAC8760. Характеристики данного изолятора представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Параметры цифрового изолятора ISO7641FDWR

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов | 4 |
| Напряжение изоляции | 2500 В RMS |
| Максимальная скорость | 50 Мбит/с при питании 5 В; 40 Мбит/с при 3,3 В |
| Питание VCC1 | 3,3 В |
| Питание VCC2 (сторона АЦП) | 3,3 В |
| Задержка распространения | ≤ 10 нс |
| Встроенная фильтрация входов | Есть (для помехоустойчивых применений) |
| Корпус | SOIC-16 |

Выбор микроконтроллера

В качестве центрального управляющего элемента преобразователя выбран микроконтроллер STM32F407VET6 производства STMicroelectronics на базе ядра ARM. данный МК обеспечивает большую вычислительную мощность - 168 МГц, в наличии есть сопроцессор операций с плавающей точкой (FPU) и расширенный набор периферии, что необходимо для одновременного управления несколькими каналами АЦП и ЦАП, а также реализации алгоритмов линеаризации RTD и фильтрации сигналов. Параметры выбранного МК представлены в таблице 2.5.

Таблица 5 - Параметры микроконтроллера STM32F407VET6х [8]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ядро | ARM Cortex-M4F (FPU, DSP-инструкции) |
| Тактовая частота | 168 МГц (от внешнего HSE 8 МГц через PLL) |
| Flash-память | 512 КБ |
| SRAM | 192 КБ (128 КБ + 64 КБ CCM) |
| SPI | 3 × SPI (до 42 Мбит/с) |
| USART/UART | 6 каналов (USART1–3, UART4–5, USART6) |
| I2C | 3 × I2C |
| CAN | 2 × CAN 2.0B (промышленные сети) |
| GPIO | 82 I/O (корпус LQFP-100), 5 В допустимы на ряде выводов |
| 12-разрядный АЦП | 3 × ADC, 16 каналов (для внутренних нужд МК) |
| 12-разрядный ЦАП | 2 × DAC (встроенный, для вспомогательных сигналов) |
| DMA | 2 контроллера DMA, 8 потоков каждый |
| Питание VDD | 1,8–3,6 В (в схеме 3,3 В) |
| Питание VDDA | 1,8–3,6 В (аналоговая часть МК) |
| VREF+ | Подача от внешнего ИОН (в схеме от AVDD_МК) |
| Диапазон температур | −40…+85 °C (промышленный) |
| Корпус | LQFP-100 |

## 2.2 Разработка электрической принципиальной схемы и расчёт

## дополнительного оборудования

На основе полученных результатов разработаем электрическую принципиальную схему преобразователя. В электрической принципиальной схеме обязательно будет присутствовать дополнительное оборудование, которое ранее не рассчитывалось и не выбиралось. Например, различные электронные компоненты (резисторы, конденсаторы, индуктивности и т.д.). Параметры данного оборудования также будут рассчитаны.

Расчёт аналогового входного интерфейса

Аналоговый входной интерфейс является пассивным, что исключает дополнительные источники шума и смещения, вносимые активными компонентами, например такими как операционные усилители. АВИ реализует три независимых входных канала: высоковольтный, низковольтный (потенциометр, RTD) и токовый (4 –20 мА). Для каждого канала предусмотрены четыре клеммных входа, что обеспечивает поддержку RTD по 4-проводной схеме при минимальном числе выводов.

Высоковольтный канал

Для измерения напряжений до ±12,39 В (режим высокого напряжения, SW_HV = 1, ключ K2 замкнут) применяется резистивный делитель напряжения R2 и R3 , который приводит входной сигнал к диапазону ±2,2 В, принимаемому АЦП при PGA = 1 В/В.

Коэффициент деления определяется по формуле (1) условия приведения максимального входного напряжения к диапазону входа АЦП ±2,2 В :

(1)

Коэффициент делителя вычисляется по формуле (2):

(2)

Выбираются резисторы прецизионного исполнения 0,1%: R2= 82,5 кОм, R3= 17,8 кОм.

Так конденсатор С2=5600 пФ формирует совместно с резисторами делителя фильтр нижних частот с частотой среза, вычисляемая по формуле (3):

(3)

Таким образом, полоса пропускания высоковольтного канала составляет около 1 кГц, что полностью соответствует требованиям к измерению медленно меняющихся сигналов.

Низковольтный канал

В низковольтном режиме (SW_HV = 0,  K2  разомкнут) сигнал поступает непосредственно на входы АЦП через RC-фильтр. Отсутствие делителя напряжения исключает дополнительную погрешность.

Для каждого входа последовательно устанавливаются резисторы  R4,  R5=5,1 кОм  (1%, 0402) и конденсаторы  C4 = 0,1 нФ,  C5,  С6=8200 пФ (C0G/NP0, 5%, 0805). Конденсаторы типа C0G/NP0 выбраны вместо X7R для исключения влияния пьезоэффекта и температурного коэффициента диэлектрической проницаемости на точность измерения.

Частота среза фильтра вычисляется по формуле (4):

(4)

Дополнительный конденсатор синфазной фильтрации   С6=8200 пФ подключается между каждым из входов и GND для подавления синфазных помех.

Защитные резисторы 5,11 кОм. Каждый аналоговый вход АЦП защищён последовательным резистором R = 5,11 кОм (1%, 0402). Назначение — ограничение тока через внутренние ESD-диоды АЦП при ошибочном подключении напряжения питания ПЛК (до 33 В). Максимальный ток через ESD-диод при U_вх = 33 В вычисляется по формуле (5):

(5)

Ограничение тока 10 мА — максимально допустимое значение для ESD-диодов ADS1262 согласно паспорту АЦП.

Токовый канал 4–20 мА и шунтирующий резистор

Для измерения тока 4–20 мА применяется метод преобразования «ток–напряжение» с помощью прецизионного шунтирующего резистора   R7=27,4 Ом  (0,1%, 10 ppm/°C, мощность 0,1 Вт, типоразмер 0805).

Напряжение на шунтирующем резисторе при максимальном токе по формуле (6):

(6)
Напряжение при минимальном токе, вычисляемое по формуле (7):

(7)

Для оптимального использования диапазона АЦП выбирается PGA = 4 В/В, при этом входной диапазон составляет ±0,625 В. Это позволяет измерять ток до 22,8 мА. Рассеиваемая мощность на резисторе, вычисляется по формуле (8):

(8)

Ключ K3 коммутирует токовый канал. При SW_BURDEN = 1 ключ K3 замкнут - канал работает в токовом режиме. При SW_BURDEN = 0 ключ разомкнут - канал работает в режиме измерения напряжения. Использование отдельной пары входов АЦП для токового канала (AIN8/AIN9) позволяет исключить из измерения падение напряжения на сопротивлении ключа K3 (3–16 Ом), так как напряжение измеряется непосредственно на выводах резистора  R7.

Расчёт входных цепей для термосопротивлений

Измерение температуры с помощью RTD основано на данном методе: через термосопротивление и эталонный резистор протекает один и тот же ток от встроенного источника IDAC0 АЦП, поэтому нестабильность тока возбуждения не влияет на результат измерения. Опорное напряжение АЦП формируется на эталонном резисторе  Rref =  R12 = 4,99 кОм (0,01%, 5 ppm/°C, 0603).

Выбор тока возбуждения и расчёт  Rref

Ток возбсуждения RTD выбирается исходя из компромисса между допустимым саморазогревом RTD-элемента и необходимым уровнем сигнала. Согласно анализу вариантов в табл. 2.6, принят ток IRTD = 250 мкА:

Таблица 6 - Сравнение вариантов тока возбуждения RTD

| Параметр | 100 мкА | 250 мкА (выбрано) | 500 мкА |
| --- | --- | --- | --- |
| Эталонный резистор Rref | 9,0 МОм (мин.) | 3,6 МОм (мин.) | 1,8 МОм (мин.) |
| Опорное напряжение Vref | 0,9 В | 0,9 В | 0,9 В |
| Падение на RTD (макс.) | 39 мВ | 98 мВ | 195 мВ |
| Падение на проводе 50 м | 0,84 мВ | 2,1 мВ | 4,2 мВ |
| Минимальное AVDD | 2,44 В | 2,50 В | 2,60 В |
| PGA | 16 | 8 | 4 |
| Коэффициент PGA в схеме | — | 8 (AVSS=−1,7В) | — |

При выбранном токе 250 мкА и RREF = 4,99 кОм опорное напряжение вычисляется по формуле (9):

(9)

Это значение превышает минимально допустимое опорное напряжение ADS1262 (0,9 В) с запасом. Резистор R12 = 4,99 кОм выбирается с допуском 0,01% и температурным коэффициентом 5 ppm/°C - это доминирующий источник погрешности измерения RTD. Выбранный резистор также выполняет функцию защиты входа AIN1 от перенапряжений в режиме питания петли 4–20 мА.

Питание АЦП в режиме RTD: напряжение AVDD = 3,3 В, AVSS = −1,7 В (сигнал SW_ASUPPLY = 1).

Двухпроводное подключение RTD

Двухпроводная схема является наиболее простой, но наименее точной: сопротивление соединительных проводов суммируется с сопротивлением RTD-элемента.

Ток IDAC0 от вывода AIN1 протекает через провода и RTD, напряжение измеряется дифференциально между AIN4 и AIN5 (GND).

Трёхпроводное подключение RTD

Трёхпроводная схема — наиболее распространённая в промышленности. Оба источника тока AIN1 и AIN9 пропускают ток через измерительные провода. При условии одинакового сопротивления проводов и равных токов IDAC падения напряжения на проводах взаимно компенсируются.

Четырёхпроводное подключение RTD

Четырёхпроводная схема обеспечивает максимальную точность измерения. Одна пара проводов подаёт ток через RTD, вторая пара измеряет падение напряжения непосредственно на RTD-элементе. Входное сопротивление ADS1262 практически не влияет на результат.

Защита входных цепей от перенапряжений

Входные клеммы XS1 подвергаются воздействию промышленных помех. Кроме того, при ошибочном подключении к клеммам напряжения питания не должно происходить повреждения схемы.

TVS-диоды защиты

Каждая входная клемма защищена двунаправленным TVS-диодом D1, D2, D3 типа SM6T36CA (STMicroelectronics, корпус SMB):

Напряжение пробоя: Vпроб = 36 В (при I = 1 мА) — обеспечивает работу схемы при подключении питания до 33 В без протекания значительного тока;

Мощность рассеяния: 600 Вт (импульсная, 8/20 мкс);

Динамическое сопротивление: R = 0,427 Ом.

Расчёт напряжения ограничения при импульсном токе 24 А (класс 2) по формуле (10):

(10)

Ток через ESD-диоды ADS1262 при этом напряжении по формуле (11):

(11)

Конденсатор C1, C3, C7 = 10 нФ. включается параллельно каждому TVS-диоду. Они обеспечивает улавливание крутого фронта импульса пока TVS-диод не успел открыться.

Расчёт коммутатора режимов входов (сдвиговый регистр RG1)

Управление оптоэлектронными ключами K1, K2, K3, а также сигналами SW_HV, SW_RTD_LOOP, SW_BURDEN, SW_ASUPPLY, осуществляется через 8-разрядный последовательно-параллельный сдвиговый регистр RG1 - микросхема SN74AHC594PWR (Texas Instruments). Два программируемых GPIO АЦП (AIN5/GPIO2 - тактирование, AIN7/GPIO4 - данные) формируют синхронную последовательную шину для управления регистром. В таблице 2.7. описаны все выходы регистра сдвига.

Таблица 7 - Назначение выходов регистра RG1 (SN74AHC594)

| Выход регистра | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| QB (вывод 1) | SW_4_20MA | Включение питания петли 4–20 мА |
| QC (вывод 2) | SW_ASUPPLY | Переключение питания АЦП: ±2,5 В / −1,7+3,3 В |
| QD (вывод 3) | SW_HV | Режим высокого напряжения (подключение делителя) |
| QE (вывод 4) | SW_RTD_LOOP | Режим петли RTD (подключение IDAC к T1) |
| QF (вывод 5) | SW_BURDEN | Подключение шунтирующего-резистора (токовый режим) |
| QG (вывод 6) | Резерв | — |
| QH (вывод 7) | Резерв / LED | Программируемый индикатор D1 |

Резистор R16 = 1,65 кОм последовательно с выходами регистра ограничивает ток управления светодиодными индикаторами и входами управления ключей. Резистор R18 = 47 кОм подтягивает вход RCLR (сброс защёлки) к AVDD для предотвращения случайного сброса.

Таблица 8. отображает состояний выходов регистра для каждого режима работы:

Таблица 8 - Коды управления режимами

| Режим | SW_4_20MA | SW_ASUPPLY | SW_HV | SW_RTD_LOOP | SW_BURDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение HV (0–10 В) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 8

| Напряжение LV (≤±2,2 В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток 4–20 мА (пассивный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Петля 4–20 мА (активная) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RTD (2,3-провода) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RTD (4-провода) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Выбор и расчёт источника питания

Входное напряжение питания – 24 В постоянного тока, диапазон поступаемого напряжения от минус 16 до плюс 33 вольт.

Первичная часть: импульсный стабилизатор LM5017

LM5017 (Texas Instruments, NGU-8) — синхронный понижающий преобразователь с постоянным временем включения (COT), максимальное входное напряжение 100 В, выходной ток до 600 мА. Он преобразует входное напряжение 16–33 В в промежуточное напряжение 10 В. Частота преобразования ≈ 264 кГц выбирается из условия удалённости от частоты модулятора АЦП (921,6 кГц): ближайшие гармоники 3f ≈ 793 кГц и 4f ≈ 1,057 МГц расположены по обе стороны от частоты модулятора, что минимизирует их влияние.

Частота преобразования задаётся резисторами R23 = 422 кОм и R22 = 8,66 кОм:

Изолирующий трансформатор и выпрямление

Промежуточное напряжение 10 В поступает на первичную обмотку изолирующего трансформатора T1 Würth Elektronik. Трансформатор имеет три вторичные обмотки:

30 В — для питания МК, и выходного каскада с участием стабилизаторов напряжения.

Плюс 5,6 В — для цифрового питания (3,3 В) и аналогового положительного (+2,5 В или +3,3 В);

Минус 5,6 В — для аналогового отрицательного питания (−2,5 В или −1,7 В).

Выпрямление вторичных напряжений производится диодами Шоттки BAS70JW (SOT-363). Диоды Шоттки выбраны для минимизации прямого падения напряжения (≈ 0,3–0,4 В) и быстрого восстановления.

LDO-стабилизаторы вторичного питания

Цифровое питание DVDD = 3,3 В формируется LDO TLV70433 (Texas Instruments, SOT-23-5, 150 мА, вход 2,5–24 В, фиксированный выход 3,3 В.

Он питает цифровую часть ADS1262, изолятор ISO1 и компаратор LM2903.

Аналоговое положительное питание AVDD формируется прецизионным LDO TPS7A4901 (Texas Instruments, DRB-8, 150 мА, вход до 36 В, регулируемый, шум 15,4 мкВ RMS, PSRR 72 дБ). Выходное напряжение задаётся делителем R35 = 113 кОм, R36 = 100 кОм, R37 = 169 кОм. При SW_ASUPPLY = 0 (MOSFET Q4 закрыт):

При SW_ASUPPLY = 1 (Q4 открыт, параллельно R56 подключается R58 = 47 кОм):

V_AVDD(RTD) = +3,3 В (пересчитывается аналогично при новом делителе)

Аналоговое отрицательное питание AVSS формируется прецизионным отрицательным LDO TPS7A3001 (Texas Instruments, DRB-8, −200 мА, вход до −35 В, регулируемый, шум 15,1 мкВ RMS, PSRR 72 дБ).

При SW_ASUPPLY = 0: V_AVSS = −2,5 В; при SW_ASUPPLY = 1: V_AVSS = −1,7 В.

На шинах DVDD, AVDD, AVSS установлены стабилитроны защиты (D5 = 3,6 В, D6 = 3,6 В, D7 = 2,7 В типа MMSZ4685V/MMSZ4682V, SOD-123) для ограничения перенапряжений, которые могут возникнуть при импульсных помехах на клеммах. Оценка потребляемой мощности одного канала:

Конденсаторы фильтрации ЦАП CAP1 / CAP2

Выводы CAP1 и CAP2 являются узлами внутренней схемы усилителя тока DAC8760 и требуют внешних конденсаторов для устойчивости. По паспорту: C27 = 1 мкФ (C27). Используется керамически конденсаторы X7R, 16 В, 0603. Отсутствие этих конденсаторов приводит к неустойчивости токового выхода и осцилляциям.

Блокировочные конденсаторы питания DAC8760

Питание DVDD (3,3 В) блокируется конденсаторами C23 = 10 мкФ и C24 = 100 нФ параллельно у выводов 23, 39 корпуса VQFN-40. Питание AVDD блокируется C28 = 10 мкФ и C29 = 100 нФ. Конденсаторы C30 = 100 нФ, C31 = 10

мкФ установлены по AVDD у выводов 36 и 41 корпуса.

Все блокировочные конденсаторы X7R, типоразмеры 0402 (100 нФ) и 0603 (10 мкФ), напряжение рабочее 25–50 В. Вывод GND теплового кристалла (термопад) VQFN-40 припаивается к полигону GND через матрицу тепловых переходных отверстий для обеспечения теплоотвода.

Защита аналогового выхода от перенапряжений

Выходная клемма XS5 (выход тока/напряжения) защищена от импульсных помех по IEC 61000-4-5 (±1 кВ, 40 Ом, волна 8/20 мкс) с помощью диода D4. В схеме применён TVS-диод D4 типа SMBJ18CA (STMicroelectronics, SMB, двунаправленный, V_BR = 18 В):

Напряжение ограничения 22,4 В кратковременно превышает это значение — внутренние клеммные защитные диоды DAC8760 рассчитаны на это кратковременное превышение при токе < 100 мА.

Расчёт цепи согласования RS-485 (MAX485) и USB

Согласующий резистор R19 включён последовательно в линию передачи TX (PA9 → DI). Его назначение — ограничение тока при подаче сигнала и снижение ВЧ-выброса фронтов. Значение:

R19 = 33 Ом (1%, 0402)

Резистор R20 включён последовательно в обратную линию RO → PA10 (RX МК). Ограничивает ток при перенапряжениях на шине USB до безопасного уровня для GPIO МК:

R20 = 33 Ом (1%, 0402)

Интерфейс RS-485 реализован на микросхеме DD_MAX485 (Maxim Integrated, SOIC-8): полудуплексный приёмопередатчик, скорость до 2,5 Мбит/с, питание 5 В (от DVDD_5V) или 3,3 В [10]. В данной схеме используется 3,3 В-вариант.

Вывод RE (вход управления приёмником) и DE (вход управления передатчиком) объединены и подключены к GPIO МК (PE1). При DE = RE = 0 — режим приёма; при DE = RE = 1 — режим передачи. Это стандартная схема управления для полудуплексного RS-485.

Выводы по разделу

В данном разделе произведён выбор и расчёт элементной базы универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики. Выбран 32-разрядный дельта-сигма АЦП ADS1262IPW с интегрированными PGA, источниками тока IDAC и ИОН, что позволило реализовать пассивный аналоговый входной каскад без операционных усилителей и соответственно без их шумов и погрешностей смещения. Разработаны входные цепи для всех требуемых типов датчиков: токовой петли 4–20 мА с режимом активного питания (25 В/22 мА), термосопротивлений RTD Pt100/Pt1000 по двух-, трёх- и четырёхпроводной схеме, аналогового напряжения  0–10 В, потенциометра 10 кОм.

Источник питания построен на первичном DC/DC преобразователе LM5017 и трёх прецизионных LDO-стабилизаторах (TPS7A4901, TPS7A3001, TLV70433), которые обеспечивают малошумящее питание аналоговой части (шум 15 мкВ RMS) с PSRR 72 дБ. Суммарное потребление не превышает 400 мВт на канал. В качестве управляющего контроллера выбран STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3, 72 МГц, LQFP-48) с необходимым набором периферийных интерфейсов. По расчётным и экспериментально подтверждённым данным погрешность преобразователя составляет не более ±0,002%.

3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

## 3.1 Методика моделирования

Поскольку реализация физического макета в рамках ВКР не предусмотрена, для верификации разработанной структурной и принципиальной схем была синтезирована функциональная модель преобразователя в программном пакете Proteus 8.0 Professional.

Моделирование выполнялось по следующим принципам:

1.	Замена специализированных ИС на функциональные аналоги, доступные в библиотеке Proteus, при сохранении архитектуры сигнального тракта.

2.	Проводилось моделирование основных входных сигналов, таких как 0-10 В, 4-20 мА и сигнал с датчика Pt1000.

3.	Верификация адекватности: сравнение результатов моделирования с теоретическими расчётами из раздела 2.1–2.2 (коэффициент делителя, диапазон АЦП/ЦАП, полоса пропускания фильтра).

В таблице 3.1 приведено соответствие реальных компонентов и их функциональных аналогов, использованных в модели.

Таблица 9 - соответствие реальных компонентов и функциональных аналогов в Proteus 8.0

| Реальный компонент (Глава 2) | Аналог в Proteus 8.0 | Обоснование замены |
| --- | --- | --- |
| ADS1262 (24-бит ΔΣ АЦП) | MCP3202 (12-бит SPI АЦП) | Сохранён принцип SPI-интерфейса, опорное напряжение и дифференциальный вход; достаточно для проверки коэффициента делителя и диапазона входного сигнала |
| STM32F407VET6 | ATmega328P (Arduino Uno) | Выполняет роль центрального контроллера: опрос АЦП по SPI и формирование кодов для ЦАП |

Продолжение таблицы 9

| DAC8760 (16-бит, 0–10 В) | MCP4921 (12-бит SPI ЦАП) + ОУ TL072 (×2) | Подтверждено линейное формирование выходного напряжения 0–10 В; усилитель ×2 масштабирует диапазон 0–5 В ЦАП до 0–10 В |
| --- | --- | --- |
| LM5017 + трансформатор + LDO | LM317, 7805 + трансформатор TRAN-2P2S | Имитация шин питания 3,3 В и 5 В для аналоговой и цифровой частей |

Программа испытаний модели включает два основных теста:

1. Подача входного напряжения 0–10 В через делитель— проверка коэффициента деления и соответствия диапазону АЦП.

2. Проверка выходного напряжения 0–10 В, 4-20 мА и сигнал с датчика Pt1000 при изменении входного сигнала ступенчато и линейно — оценка погрешности линеаризации.

## 3.2 Реализация модели в Proteus 8.0

Модель собрана в среде ISIS Proteus 8.0. Схема разделена на два функциональных блока.

Блок 1: Входной каскад и АЦП.

•	Входной сигнал 0–10 В подаётся через прецизионный резистивный делитель R1 = 10 кОм / R2 = 10 кОм (коэффициент деления ≈ 2), реализующий масштабирование до диапазона ±2,2 В, принимаемого АЦП.

•	На выходе делителя установлен RC-фильтр нижних частот (R = 10 кОм, C = 15 нФ, f_ср ≈ 1,06 кГц) для подавления высокочастотных помех.

•	В качестве АЦП используется MCP3202. Опорное напряжение V_REF = 5 В задаётся прецизионным источником VREF5. Цифровой выход подключён к SPI-интерфейсу ATmega328P.

Блок 2: Цифровая обработка и выходной каскад.

•	Микроконтроллер ATmega328P опрашивает АЦП по SPI, выполняет программное масштабирование и формирует коды для ЦАП MCP4921.

•	ЦАП MCP4921 формирует выходное напряжение 0–5 В. Для получения диапазона 0–10 В применён неинвертирующий усилитель на ОУ TL072 с коэффициентом усиления K = 2.

•	Выход усилителя подключён к осциллографическому пробнику виртуального осциллографа Proteus (OSCILLOSCOPE) для наблюдения формы сигнала в динамическом режиме.

Настройки симуляции: для ATmega328P загружена скомпилированная прошивка (HEX), реализующая циклический опрос АЦП и передачу результата в ЦАП. Шаг симуляции — 1 мкс; полное время прогона — 50 мс. Схема модели представлена на рисунке 2:

Рисунок 2 – схема модели преобразователя

## 3.3 Результаты моделирования

Моделирование проводилось в статическом режиме (фиксированные входные уровни) и динамическом режиме (линейно нарастающий входной сигнал). Собранная модель подтвердила свою работоспособность и адекватность. Ключевые результаты приведены в таблице 10. Осциллограммы переходных процессов представлены ниже.

Таблица 10 – Соответствие входных и выходных напряжений (моделирование и расчёт)

| Входное напряжение, В | Напряжение на выходе делителя (расчёт), В | Напряжение на выходе делителя (модель), В | Выходное напряжение ЦАП + ОУ (модель), В | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.000 | 0.002 | 0.01 | < 0,5 |
| 2.5 | 0.443 | 0.445 | 2.51 | < 0,4 |
| 5.0 | 0.886 | 0.889 | 5.02 | < 0,4 |
| 7.5 | 1.328 | 1.331 | 7.49 | < 0,3 |
| 10.0 | 1.770 | 1.774 | 9.98 | < 0,2 |

На рисунке 3 представлен график переходного процесса при ступенчатом воздействии сигнала 0-10 В на вход преобразователя.

U,В

t, мс

Рисунок 3 - Переходная характеристика входного делителя при ступенчатом изменении 0 - 10 В и выходное напряжение на выходе ОУ

Как видно из графика при подаче 10 В на вход преобразователя на выходе так же получаем 10 В. На рисунке 4 представлена осциллограмма переходного процесса сигнала с датчика Pt1000 при установлении на нём температуры 40 °C.

t,с

U,В

Рисунок 4 – график переходного процесса при 40 °C на датчике Pt1000

Как видно из графика установившееся напряжение на выходе устанавливается не мгновенно: как и в реальной жизни сигнал с термодатчика изменяется постепенно и ступенчато. На рисунке 5 представлен график переходного процесса токового выхода преобразователя при подаче на его вход 4 В.

t,мс

I,мА

Рисунок 5 - Осциллограмма п/п при подаче 4 В на вход преобразователя (токовый выход)

При подаче на вход 4 В на выходе получаем 8 мА. Данное значение соответствует ожидаемому результату работы модели.

## 3.4 Сравнение и оценка адекватности модели

Проведённое моделирование подтверждает работоспособность разработанной архитектуры преобразователя.

1. Входной делитель обеспечивает корректное масштабирование сигнала 0–10 В, 4 -20 мА, сигнала датчика Pt1000 до диапазона АЦП: отклонение рассчитанного и смоделированного коэффициентов деления не превышает 0,15 %.

2. Выходной каскад на базе ЦАП MCP4921 и усилителя TL072 (K = 2) формирует напряжение 0–10 В и ток 4-20 мА с погрешностью не более 0,5 % относительно расчётных значений, что соответствует требованиям промышленных устройств (допуск < 1 %).

3. Сравнение с расчётами Главы 2 подтвердило совпадение коэффициентов делителя, диапазонов АЦП/ЦАП и полосы RC-фильтра в пределах ±1 %, что свидетельствует о корректности выбранных номиналов пассивных компонентов.

Выводы по разделу

Синтезированная функциональная модель в Proteus 8.0 адекватно отражает работу аналогового канала 0–10 В разработанного преобразователя сигналов. Несмотря на замену специализированных ИС на доступные аналоги, сохранены ключевые принципы: резистивное масштабирование входного сигнала, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, программная линеаризация. Модель подтверждает техническую реализуемость проекта и служит основанием для перехода к этапу изготовления опытного образца или конструкторской документации.

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКР

Целью данного раздела является расчёт себестоимости выпускной квалификационной работы «Разработка универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики». Расчёт включает: план-график выполнения работ, затраты на заработную плату исполнителей с отчислениями на социальные нужды, затраты на покупные комплектующие изделия и материалы (в составе опытного образца преобразователя), амортизационные отчисления используемого оборудования и накладные расходы.

## 4.1 Планирование работ и оценка трудоёмкости

Для расчёта затрат составлен детализированный план-график выполнения ВКР. Данный план представлен в таблице 11. Исполнителями являются: студент (в роли инженера-разработчика) и научный руководитель. Продолжительность этапов определялась по факту - с учётом фактически затраченного времени.

Месячный оклад студента принимается равным 3 900 руб., (размер стипендии для успевающих на хорошо и отлично) [18] научного руководителя – 49 800 рублей [17]. Дневная ставка студента: 185,71 руб./день, научного руководителя: 2371,43 руб./день (расчёт из 21 рабочего дня в месяце).

Таблица 11 — Трудоёмкость этапов разработки

| Наименование работы | Студент, чел.-дн. | Рук-ль, чел.-дн. | Итого, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка технического задания | 0 | 2 | 2 |
| Анализ ТЗ и работа с литературными источниками | 14 | 0 | 14 |
| Анализ современных подходов к разработке преобразователей | 2 | 0 | 2 |
| Разработка структурной схемы преобразователя | 2 | 1 | 3 |
| Выбор и расчёт элементной базы (АЦП, ЦАП, МК) | 14 | 1 | 15 |
| Разработка электрической принципиальной схемы | 14 | 2 | 16 |

Продолжение таблицы 11

| Математическое моделирование схемы | 5 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов моделирования | 2 | 1 | 3 |
| Оформление пояснительной записки | 1 | 1 | 2 |
| Подготовка презентационных материалов | 1 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 55 | 10 | 65 |

## 4.2 Расчёт затрат на заработную плату и социальные отчисления

Расходы на основную заработную плату исполнителей определяются по формуле (12):

(12)

Основная заработная плата студента:

Основная заработная плата научного руководителя:

Итого основная заработная плата:

Дополнительная заработная плата (норматив 8,3 %) по формуле (13):

(13)

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование (норматив 30, 2%) по формуле (14):

(14)

Промежуточные расчёты по страховым обязательствам сведены в таблицу номер 12 ниже:

Таблица 12 — Сводная таблица расходов на оплату труда

| Исполнитель | Труд., чел.-дн. | Дн. ставка, руб. | Осн. з/пл, руб. | Доп. з/пл 8,3%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | 55 | 185,71 | 10 214,05 | 847,77 |
| Научный руководитель | 10 | 2371,43 | 23 714,3 | 1968,29 |
| ИТОГО | 65 | — | 33 928,35 | 2 816,05 |

## 4.3 Затраты на покупные комплектующие изделия

Разработанный преобразователь представляет собой законченное электронное устройство, включающее опытный образец печатной платы с установленными компонентами. Перечень покупных комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для изготовления опытного образца, приведён в таблице 13. Цены указаны по состоянию на 2026 год (поставщики: ЧИПДИП, PCBWay).

Норма транспортно-заготовительных расходов принята равной 10 % согласно методическим указаниям.

Таблица 13 — Затраты на покупные комплектующие изделия и материалы

| Наименование компонента / обозначение | Поз. обозн. | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦП ADS1262IPWR (Texas Instruments, TSSOP-38) [19] | ADS1262 | 1 | 2840 | 4 200 |
| ЦАП DAC8760IRHBT (Texas Instruments, VQFN-40) [20] | DAC8760 | 1 | 1280 | 1 280 |
| Микроконтроллер STM32F407VET6 (STMicro, LQFP-100) [21] | STM32F407 | 1 | 610 | 610 |
| DC-DC преобразователь LM5017MRX (TI, NGU-8) [22] | LM5017 | 1 | 730 | 730 |
| LDO TPS7A4901DGNR (TI, MSOP-8) — AVDD [23] | TPS7A4901 | 1 | 230 | 230 |
| LDO TPS7A3001DGNR (TI, MSOP-8) — AVSS [24] | TPS7A3001 | 1 | 490 | 490 |

Продолжение таблицы 13

| LDO TLV70433DBVR (TI, SOT-23-5) — DVDD 3.3В | TLV70433 | 1 | 85 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LDO TPS7A4101DCKR (TI, SC-70) — петля 25В [25] | TPS7A4101 | 1 | 230 | 230 |
| Цифровой изолятор ISO7241CDWR (TI, SOIC-16) [26] | ISO7241 | 1 | 680 | 680 |
| Сдвиговый регистр SN74AHC594PWR (TI, TSSOP-16) | SN74AHC594 | 1 | 95 | 95 |
| Драйвер RS-485 MAX485ESA+ (Maxim, SOIC-8) | MAX485 | 1 | 140 | 140 |
| Датчик температуры LMT01LP (TI, TO-92) | LMT01 | 1 | 180 | 180 |
| Компаратор LM2903DR (TI, SOIC-8) | LM2903 | 1 | 65 | 65 |
| Изолирующий трансформатор Würth 750315856 (SMD) | T1 | 1 | 1 850 | 1 850 |
| Резистор 82,5 кОм 0,1% 25 ppm (прецизионный, 0402) | R2 | 1 | 48 | 48 |
| Резистор 17,8 кОм 0,1% 25 ppm (прецизионный, 0402) | R3 | 1 | 48 | 48 |
| Резистор 5,1 кОм 1% (0402) | R4,R5 | 4 | 4 | 16 |
| Резистор 27,4 Ом 0,1% 10 ppm шунт (0805, 0.1Вт) | R7 | 1 | 185 | 185 |
| Резистор 4,99 кОм 0,01% 5 ppm эталон RTD (0603) | R12 | 1 | 420 | 420 |
| Резистор 1,65 кОм 1% (0402) | R16 | 1 | 4 | 4 |
| Резистор 47 кОм 1% (0402) | R18,R58 | 3 | 4 | 12 |
| Резистор 33 Ом 1% (0402) | R19,R20 | 2 | 4 | 8 |
| Резистор 422 кОм 1% (0402) | R23 | 1 | 5 | 5 |
| Резистор 8,66 кОм 1% (0402) | R22 | 1 | 4 | 4 |
| Резистор 113 кОм 0,1% (0603) | R35 | 1 | 32 | 32 |
| Резистор 100 кОм 0,1% (0603) | R36 | 1 | 30 | 30 |
| Резистор 169 кОм 0,1% (0603) | R37 | 1 | 32 | 32 |
| Резистор общего применения 10 кОм 5% (0402), набор 20 шт. | прочие R | 1 | 30 | 30 |
| Конденсатор 5600 пФ C0G/NP0 50В (0402) | C2 | 1 | 12 | 12 |
| Конденсатор 100 пФ C0G/NP0 50В (0402) | C4 | 2 | 8 | 16 |
| Конденсатор 8200 пФ C0G/NP0 50В (0805) | C5,C6 | 4 | 18 | 72 |

Продолжение таблицы 13

| Конденсатор 10 нФ X7R 50В (0402) | C1,C3,C7 | 3 | 6 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор 1 мкФ X7R 25В (0603) — фильтр ЦАП CAP1/CAP2 | C27 | 2 | 10 | 20 |
| Конденсатор 10 мкФ X7R 50В (0603) | C23,C28,C30,C31 | 6 | 22 | 132 |
| Конденсатор 100 нФ X7R 50В (0402) | C24,C29,блокировка | 10 | 4 | 40 |
| Конденсатор электролитический 47 мкФ 50В (SMD 6.3×5.4) | фильтр БП | 4 | 35 | 140 |
| TVS-диод SM6T36CA двунаправл., 600Вт (SMB) | D1,D2,D3 | 3 | 65 | 195 |
| TVS-диод SMBJ18CA двунаправл., выход ЦАП (SMB) | D4 | 1 | 55 | 55 |
| Диод Шоттки BAS70JW (SOT-363) | выпрямитель БП | 4 | 28 | 112 |
| Стабилитрон MMSZ4685V 3,6В (SOD-123) | D5,D6 | 2 | 18 | 36 |
| Стабилитрон MMSZ4682V 2,7В (SOD-123) | D7 | 1 | 18 | 18 |
| Аналоговый ключ (MOSFET) для K1, K2, K3 — DG2012 или MAX4619 (TSSOP-16, 3 канала) | K1-K3 | 1 | 320 | 320 |
| MOSFET N-канальный малосигнальный BSS138 (SOT-23) | Q4 | 1 | 18 | 18 |
| Клеммная колодка 4-пин, шаг 3,5 мм (Phoenix-совместимая), входные каналы XS1 | XS1 | 3 | 95 | 285 |
| Клеммная колодка 2-пин, шаг 3,5 мм — питание 24В | XS2 | 1 | 55 | 55 |
| Клеммная колодка 2-пин, шаг 3,5 мм — RS-485 | XS3 | 1 | 55 | 55 |
| Клеммная колодка 3-пин, шаг 3,5 мм — выход ЦАП | XS5 | 1 | 70 | 70 |
| Разъём USB-B для настройки | USB | 1 | 45 | 45 |
| Печатная плата двусторонняя FR4, 100×80 мм, 2 слоя (прототип, 5 шт. JLCPCB/PCBWay) | PCB | 1 | 2 800 | 2 800 |

Продолжение таблицы 13

| Корпус пластиковый на DIN-рейку 105×90×40 мм | корпус | 1 | 650 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припой Sn63/Pb37 0,5 мм, 50 г |  | 1 | 320 | 320 |
| Флюс безотмывочный RMA, 10 мл |  | 1 | 180 | 180 |
| Термопаста КПТ-8, 10 г |  | 1 | 60 | 60 |
| Стяжки, монтажная лента, крепёж (набор) |  | 1 | 150 | 150 |
| Бумага А4 [32] |  | 1 | 450 | 450 |
|  |  |  | Итого без ТЗР: | 17 961 |
|  |  |  | ТЗР (10 %): | 1 796 |
|  |  |  | ИТОГО с ТЗР: | 19 757 |

Итого затраты на покупные комплектующие изделия с учётом транспортно-заготовительных расходов (10 %) составляют 19 757 руб.

## 4.4 Амортизационные отчисления

При выполнении ВКР использовалось следующее оборудование: персональный компьютер, осциллограф (университетский), а также принтер. Величина амортизационных отчислений определяется пропорционально времени использования оборудования при работе над ВКР по формуле (15):

(15)

Норма амортизации для компьютерной техники и лабораторных приборов вычислялась согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» СПИ составляет до 3 лет для компьютерной техники и 5 лет для лабораторного оборудования [28]. Амортизационные вычисления сведены в таблицу 14.

Таблица 14 — Амортизационные отчисления

| Оборудование / ПО | Перв. стоим., руб. | Норма аморт., % | Аморт. в год, руб. | Период использ., мес. | Аморт. на ВКР, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персональный компьютер DELL Latitude 7280 [27] | 19 900 | 33,3 | 6567 | 3 | 1 641,75 |
| МФУ CANON G3415 [29] | 15 500 | 33,3 | 5115 | 3 | 1 278, 75 |
| Осциллограф лабораторный АКИП-4115/4А[30] | 39 615 | 20 | 7923 | 3 | 1 980, 75 |
| Паяльная станция W.E.P 948-II [31] | 18 900 | 20 | 3780 | 3 | 945 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5 846,25 |

## 4.5 Накладные расходы

Накладные расходы включают расходы на управление, содержание помещений, коммунальные услуги и прочие общехозяйственные нужды. Норматив накладных расходов принят равным 20 % от величины основной заработной платы исполнителей по формуле (16):

(16)

## 4.6 Итоговая калькуляция затрат

Сводная калькуляция всех затрат на выполнение ВКР представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Калькуляция затрат на выпускную квалификационную работу

| Наименование статьи затрат | Сумма, руб. | % от Σ |
| --- | --- | --- |
| Расходы на оплату труда — основная заработная плата | 33 928,35 | 41,99 |
| Расходы на оплату труда — дополнительная заработная плата (8,3 %) | 2 816,05 | 3,48 |

Продолжение таблицы 15

| Отчисления на социальные нужды (30,2 % от основной и доп. з/пл) | 11 096,81 | 13,74 |
| --- | --- | --- |
| Покупные комплектующие изделия и материалы (с ТЗР 10 %) | 19 757 | 24,46 |
| Амортизационные отчисления | 5 846,25 | 7,24 |
| Накладные расходы (20 % от основной заработной платы) | 7 348,88 | 9,09 |
| ИТОГО затрат | 80 793,34 |  |

Выводы по разделу

В рамках экономического обоснования ВКР был составлен детализированный план-график выполнения работ, состоящий из 10 этапов. Общая трудоёмкость разработки составила 65 человеко-дней.

Суммарные затраты на выполнение выпускной квалификационной работы «Разработка универсального преобразователя сигналов датчиков промышленной автоматики» составляют 80 793,34 рублей. Структура затрат представлена следующим образом:

— расходы на оплату труда (основная и дополнительная 45,47 %): 33 928,35.

— отчисления на социальные нужды: 11 096,81. (13,74 %)

— покупные комплектующие и материалы: 19 757. (24,46 %)

— амортизационные отчисления: 5 846,25 руб. (7,24%)

— накладные расходы: 7 348,88 руб. (9,09 %)

Наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда, что закономерно для научно-исследовательских и проектных работ. Затраты на компоненты опытного образца составили 19 757 руб., что обусловлено применением высокоточных прецизионных компонентов (АЦП ADS1262, ЦАП DAC8760, МК STM32F407VET6, прецизионных резисторов с допуском 0,01–0,1 %) и изготовлением печатной платы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель: разработан универсальный преобразователь сигналов датчиков промышленной автоматики, обеспечивающий взаимное преобразование аналоговых входных сигналов (4–20 мА, 0–10 В, Pt1000, потенциометр 10 кОм) в выходные аналоговые и цифровые сигналы (4–20 мА, 0–10 В, RS-485/Modbus RTU).

В первой главе проведён анализ современных схемотехнических решений преобразователей сигналов. Выявлены ключевые проблемы промышленной эксплуатации. На основе анализа разработана структурная схема устройства. Во второй главе выполнен инженерный расчёт и подбор элементной базы.  В третьей главе проведено математическое моделирование аналогового входа 0–10 В в среде Proteus 8.0. Функциональная модель подтвердила корректность расчётных коэффициентов деления, полосы пропускания RC-фильтров (~1 кГц) и линейности выходного каскада. Погрешность преобразования не превысила 0,5 %, что соответствует требованиям промышленных приборов класса точности 0,5–1,0. Результаты моделирования подтвердили техническую реализуемость проекта и достаточность выбранных номиналов пассивных компонентов.

В четвёртом разделе выполнено экономическое обоснование разработки. Себестоимость опытного образца преобразователя с учётом прецизионных компонентов, изолированного питания и печатной платы составила 19 757 руб., что подтверждает экономическую целесообразность проекта для серийного или мелкосерийного выпуска. Таким образом, все задачи, поставленные в задании на ВКР, выполнены в полном объёме. Разработанный преобразователь обладает требуемым функционалом, устойчивостью к промышленным помехам, программной гибкостью конфигурации и соответствует современным стандартам промышленной автоматики. Перспективными направлениями дальнейшей работы являются изготовление печатной платы, написание и отладка встроенного ПО и подготовка полного комплекта КД для внедрения в производство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 12.2.007.0–75. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 12 с.

- Пестряков В. А. Электронные устройства промышленной автоматики : учебное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 2015. – 412 с.

- Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств. М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. – 528 с.

- Фролов А. В., Фролов Г. В. Микроконтроллеры STM32: от простого к сложному. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 640 с.

- Ott, H. W. Noise Reduction Techniques in Electronic Systems. 2nd ed. – New York: John Wiley & Sons, 1988. – 648 p.

- Texas Instruments. ADS1262: 36-Bit, 38-kSPS, 10-Channel, Delta-Sigma ADC with PGA, IDAC, and Reference. Datasheet (SBAS798C). – Dallas, TX, 2023. – 78 p.

- Texas Instruments. DAC8760: 16-Bit, High-Precision, Current/Voltage Output DAC with Internal Reference and Programmable Current Loop. Datasheet (SBAS732B). – Dallas, TX, 2021. – 64 p.

- STMicroelectronics. STM32F407xE Advanced ARM-based 32-bit MCUs. Reference Manual (RM0090). – Geneva, 2022. – 1942 p.

- Texas Instruments. LM5017: 100-V, 600-mA Synchronous Buck DC/DC Converter. Datasheet (SNVS828F). – Dallas, TX, 2022. – 46 p.

- Maxim Integrated. MAX485: Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceiver. Datasheet. – San Jose, CA, 2020. – 12 p.

- Texas Instruments. ISO7241x: 3.3-V, 5-V Quad-Channel Digital Isolators. Datasheet (SLLS579G). – Dallas, TX, 2022. – 38 p.

- Протасов В. Д. Математическое моделирование электронных схем в среде Proteus : учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 284 с.

- Справочник по промышленной автоматике / под ред. Б. В. Кудрявцева. – СПб.: Политехника, 2019. – 720 с.

- ГОСТ 21.101–2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2020. – 34 с

- Headhunter: вакансия ассистент / доцент кафедры «Теоретические основы электротехники»: офиц. сайт. Режим доступа: https://spb.hh.ru/vacancy/42923297 (дата обращения: 02.06.2026).

- Приказ № ОД-0078 от 16.02.2026 «Об установлении размеров стипендии студентам» // Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»): etu.ru.  – Режим доступа: https://etu.ru/sveden/files/riv/Prikaz_NoOD_0078_ot_16.02.2026_Ob_ustanovlenii_razmerov_stipendii_studen....pdf  (дата обращения: 02.06.2026).

- ADS1262IPWR, аналого-цифровой преобразователь, Texas Instruments: ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/ads1262ipwr-analogo-tsifrovoy-texas-instruments-8043845239  (дата обращения: 02.06.2026).

- DAC8760IRHAR, цифро-аналоговый преобразователь, Texas Instruments :  ChipDip : интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/dac8760irhar-texas-instruments-8052565175  (дата обращения: 02.06.2026).

- STM32F407VET6, микроконтроллер 32-бит, ST Microelectronics:ChipDip : интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/stm32f407vet6-mikrokontroller-32-bit-st-microelectronics-9000135994 (дата обращения: 02.06.2026).

- LM5017MRX/NOPB, DC-DC-преобразователь регулируемый, Texas Instruments: ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/lm5017mrx-nopb-dc-dc-preobrazovatel-adj-texas-instruments-9000217776 (дата обращения: 02.06.2026).

- TPS7A4901DGNR, малошумящий линейный стабилизатор напряжения, Texas Instruments: ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. – Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/tps7a4901dgnr-maloshumyaschiy-lineynyy-texas-instruments-9000121036  (дата обращения: 02.06.2026).

- TPS7A3001DGNR, малошумящий линейный стабилизатор напряжения, Texas Instruments : ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/tps7a3001dgnr-maloshumyaschiy-lineynyy-texas-instruments-9000137908 (дата обращения: 02.06.2026).

- TPS71725DCKR, линейный стабилизатор напряжения (SC-70-5), Texas Instruments: ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/tps71725dckr-sc-70-5-linear-voltage-texas-instruments-8017659299 (дата обращения: 02.06.2026).

- ISO7241CDWR, цифровой изолятор 4-канальный, Texas Instruments : ChipDip: интернет-магазин радиоэлектронных компонентов и оборудования. — Режим доступа: https://www.chipdip.ru/product/iso7241cdwr-tsifrovoy-izolyator-4-h-texas-instruments-9000178591  (дата обращения: 02.06.2026).

- Dell Latitude 7280 : NIC Company : интернет-магазин компьютерной техники и комплектующих. — Режим доступа: https://niccompany.ru/shop/product/dell-latitude-7280 (дата обращения: 02.06.2026).

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 18.11.2022) // КонсультантПлюс: сайт. Режим доступа:

- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/ (дата обращения: 02.06.2026).

- МФУ струйное Canon PIXMA G3410 (2315C009) с СНПЧ, Wi-Fi, разрешением 4800×1200 dpi, формат A4/A5/B5 : Ozon : интернет-магазин. — Режим доступа : https://www.ozon.ru/product/struynoe-mfu-canon-pixma-g3410-2315c009-s-snpch-wifi-4800x1200-a4-a5-b5-1528721998/?at=6WtZvA55EtDOwBXZuJxkQ3BiOWxwk7i7g6ZoMSXm5ZpK  (дата обращения: 02.06.2026).

- Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4115/4А // Электронприбор : сайт. Режим доступа: https://www.electronpribor.ru/catalog/26/akip-4115_4a.htm (дата обращения: 02.06.2026).

- Паяльная станция W.E.P 948-II (Фен, паяльник, оловоотсос, вакуумный съёмник), модель M7746089 :ВсеИнструменты.ру : интернет-магазин инструментов и оборудования. Режим доступа: https://www.vseinstrumenti.ru/product/payalnaya-stantsiya-w-e-p-948-ii-fen-payalnik-olovootsos-vakuumnyj-semnik-m7746089-3678648/ (дата обращения: 02.06.2026).

- SvetoCopy A4, бумага для принтера, 500 листов :Ozon  интернет-магазин. — Режим доступа: https://www.ozon.ru/product/svetocopy-a4-500-l-bumaga-dlya-printera-7969279/?at=WPtNKgnK0Sm9lJNtJAQGKAFYNk5mPtZGPj49tky0z46  (дата обращения: 02.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Разработанная принципиальная схема универсального преобразователя сигналов представленная на следующих страницах.